## 説明
一次調整力 事前審査（実働試験） 模擬周波数 注入パターン
実働試験において、現地トランスデューサからリソースの制御系へ注入する模擬周波数の時系列データです。何Hzをどれだけの時間注入するかを定めたものです。現地EMSがTensor Cloudに接続され、試験結果が1秒解像度で送信されることを前提としているため、本ファイルへの実測値の記入は不要です。
1. 出典
試験パターン | 需給調整市場 取引ガイド ver.10（2026/07/01） 2-2 事前審査 b. 実働試験の概要 スライド265（試験b・平常時）およびスライド267（試験a・異常時）
根拠規程 | 需給調整市場 取引規程 第3章 第22条（確認項目）、第24条（実働試験の実施方法）
50Hzエリアの扱い（要確認） | ガイドに記載の試験b パターン表は60Hzエリアのもののみであり、50Hzエリアへの換算方法は明示されていません。関連規定の扱いは一貫していません。不感帯は基準周波数に比例して規定されており（50Hzで±0.01 Hz、60Hzで±0.012 Hz。いずれも定格の0.02%。取引規程 第13条）、一方で試験aのしきい値は50/60の区別なく絶対値（Hz）で規定されています。本ファイルの試験b 50Hzエリア列は、最小段（±0.01 Hz）が不感帯を基準に設定されていると解し、公表値を50/60倍して換算したものです。あくまで案であり、試験前に属地TSOへ確認してください。なお試験aは、しきい値が規程上の絶対値であるため換算していません。
2. 試験前の準備
記録の開始時刻 | 記録は、審査対象時間（30分コマ）の1時間前までに開始してください。試験aを14:30開始とする場合、記録は13:30までに開始します。これは記録および提出の対象期間に関する要件であり、注入する信号には影響しません。本ファイルのパターンは従来どおりt=0から始まります。
開始日時 | 各データシート上部の黄色セルに試験日と開始時刻が入力されており、日付・時刻列はこれに連動します。評価が30分コマ単位で行われるため、開始時刻はコマ境界に整合させる必要があり、試験aと試験bは別々のコマで実施します。本ファイルの初期値は、試験aを14:30のコマ、15:00のコマを休止（インターバル）、試験bを15:30のコマとしています。実際の実施予定に合わせて日付・時刻を変更してください。
使用する列 | 該当エリアの基準周波数に対応する列を選択してください。北海道電力ネットワークの属地エリアでは北海道列を使用します。
レジスタのスケール | トランスデューサやSCADAの点は、小数ではなくスケーリング済み整数を受け付けることが一般的です（多くはHz×1000。例：60.010 Hz → 60010）。現地の点番定義に合わせて、選択した周波数列をスケーリングしてから読み込ませてください。
機器の設定 | LFCおよびEDC機能を有する場合は、原則として当該機能をロックした状態で試験を行います。
パターンの変更 | 適用する試験パターンは事前に属地TSOと確認済みです。改訂版の指示がない限り、本ファイルのパターンをそのまま実施してください。
3. 試験b（平常時）
目的 | 不感帯の範囲外において、リソースが調定率どおりに出力変化することを確認します。
パターン | 基準周波数で30秒、以降 ±0.01、±0.03、±0.05、±0.08、±0.12、±0.16 Hz の順に、各組とも正側から注入します。各段120秒、段間は基準周波数で30秒。パターンはt=1,800秒で終了し、復帰余裕として基準周波数60秒を付加しています。
不感帯 | ±0.01 Hzの段はリソースの不感帯に入り、応動しない場合があります。不感帯の範囲内の点は評価対象外であり、想定内の挙動です。規程上の不感帯の上限は50Hzエリアで±0.01 Hz、60Hzエリアで±0.012 Hzです。
評価方法（参考） | 模擬信号入力後10秒以降の応動実績が、調定率から算出される理論値±（供出可能量×10%）の範囲内にあることを30分コマ単位で評価し、評価点の90%以上が範囲内であれば合格となります。
4. 試験a（異常時）
目的 | 所定の応動時間以内に供出可能量まで到達することを確認します。試験bは最大偏差が0.16 Hzであり供出可能量を確認できないため、オフラインのリソースであっても試験aが必要です。
パターン | 基準周波数で60秒、t=60秒で1段の周波数低下を与え、t=660秒まで継続。その後、基準周波数へ復帰し、復帰余裕60秒を付加しています。
低下幅 | しきい値に到達するだけでなく、これを「上回る」必要があります。オンラインは全エリア1.0 Hz、オフラインは0.2 Hz、ただし北海道電力ネットワークの属地エリアは0.3 Hzです。本ファイルの各列は0.01 Hzの余裕を加えています。
応動時間 | オンラインは10秒以内、オフラインは30秒以内に供出可能量まで到達する必要があります。起点は周波数を低下させた時刻です。
5. 試験中・試験後
注入周期は1秒とし、各段を所定の時間そのまま保持してください。段間でランプ・平滑化を行わないでください。パターンは階段状であり、そのまま評価されます。
試験中はトランスデューサが実周波数入力を置き換えるため、リソース自身の周波数計測は経路から外れます。本試験では周波数計測に関する要件は検証されません。
試験終了後は模擬信号の注入を解除し、実周波数入力へ復帰していることを確認してから撤収してください。

## 試験b（平常時）
試験開始 |  | 2026-10-15 | 15:30
左の黄色セルに試験日、右の黄色セルに開始時刻を入力してください。入力すると、全行の日付・時刻列が自動で計算されます。
サイトが属するエリアに対応する2列を使用してください。60Hzエリアの値は取引ガイドの記載値、50Hzエリアの値はこれを50/60倍したものであり、属地TSOへの確認待ちです。1,800秒のパターン＋復帰余裕60秒。
経過秒[s] | 日付 | 時刻 | 周波数偏差[Hz] 60Hzエリア | 模擬周波数[Hz] 60Hzエリア | 周波数偏差[Hz] 50Hzエリア | 模擬周波数[Hz] 50Hzエリア
0 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
2 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
3 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
4 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
5 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
6 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
7 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
8 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
9 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
10 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
11 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
12 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
13 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
14 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
15 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
16 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
17 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
18 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
19 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
20 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
21 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
22 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
23 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
24 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
25 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
26 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
27 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
28 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
29 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
30 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
31 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
32 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
33 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
34 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
35 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
36 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
37 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
38 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
39 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
40 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
41 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
42 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
43 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
44 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
45 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
46 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
47 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
48 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
49 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
50 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
51 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
52 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
53 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
54 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
55 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
56 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
57 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
58 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
59 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
60 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
61 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
62 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
63 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
64 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
65 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
66 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
67 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
68 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
69 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
70 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
71 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
72 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
73 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
74 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
75 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
76 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
77 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
78 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
79 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
80 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
81 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
82 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
83 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
84 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
85 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
86 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
87 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
88 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
89 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
90 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
91 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
92 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
93 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
94 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
95 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
96 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
97 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
98 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
99 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
100 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
101 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
102 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
103 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
104 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
105 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
106 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
107 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
108 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
109 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
110 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
111 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
112 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
113 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
114 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
115 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
116 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
117 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
118 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
119 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
120 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
121 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
122 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
123 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
124 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
125 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
126 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
127 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
128 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
129 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
130 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
131 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
132 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
133 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
134 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
135 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
136 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
137 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
138 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
139 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
140 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
141 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
142 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
143 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
144 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
145 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
146 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
147 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
148 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
149 |  |  | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
150 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
151 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
152 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
153 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
154 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
155 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
156 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
157 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
158 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
159 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
160 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
161 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
162 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
163 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
164 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
165 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
166 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
167 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
168 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
169 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
170 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
171 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
172 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
173 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
174 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
175 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
176 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
177 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
178 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
179 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
180 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
181 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
182 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
183 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
184 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
185 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
186 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
187 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
188 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
189 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
190 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
191 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
192 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
193 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
194 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
195 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
196 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
197 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
198 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
199 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
200 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
201 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
202 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
203 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
204 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
205 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
206 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
207 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
208 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
209 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
210 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
211 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
212 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
213 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
214 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
215 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
216 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
217 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
218 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
219 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
220 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
221 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
222 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
223 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
224 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
225 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
226 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
227 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
228 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
229 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
230 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
231 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
232 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
233 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
234 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
235 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
236 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
237 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
238 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
239 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
240 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
241 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
242 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
243 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
244 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
245 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
246 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
247 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
248 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
249 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
250 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
251 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
252 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
253 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
254 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
255 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
256 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
257 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
258 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
259 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
260 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
261 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
262 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
263 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
264 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
265 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
266 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
267 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
268 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
269 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
270 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
271 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
272 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
273 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
274 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
275 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
276 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
277 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
278 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
279 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
280 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
281 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
282 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
283 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
284 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
285 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
286 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
287 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
288 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
289 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
290 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
291 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
292 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
293 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
294 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
295 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
296 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
297 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
298 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
299 |  |  | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
300 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
301 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
302 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
303 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
304 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
305 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
306 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
307 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
308 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
309 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
310 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
311 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
312 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
313 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
314 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
315 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
316 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
317 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
318 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
319 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
320 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
321 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
322 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
323 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
324 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
325 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
326 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
327 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
328 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
329 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
330 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
331 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
332 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
333 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
334 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
335 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
336 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
337 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
338 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
339 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
340 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
341 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
342 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
343 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
344 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
345 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
346 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
347 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
348 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
349 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
350 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
351 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
352 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
353 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
354 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
355 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
356 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
357 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
358 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
359 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
360 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
361 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
362 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
363 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
364 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
365 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
366 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
367 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
368 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
369 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
370 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
371 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
372 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
373 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
374 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
375 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
376 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
377 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
378 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
379 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
380 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
381 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
382 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
383 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
384 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
385 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
386 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
387 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
388 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
389 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
390 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
391 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
392 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
393 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
394 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
395 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
396 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
397 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
398 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
399 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
400 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
401 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
402 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
403 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
404 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
405 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
406 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
407 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
408 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
409 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
410 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
411 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
412 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
413 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
414 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
415 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
416 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
417 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
418 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
419 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
420 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
421 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
422 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
423 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
424 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
425 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
426 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
427 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
428 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
429 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
430 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
431 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
432 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
433 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
434 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
435 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
436 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
437 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
438 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
439 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
440 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
441 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
442 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
443 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
444 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
445 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
446 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
447 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
448 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
449 |  |  | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
450 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
451 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
452 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
453 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
454 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
455 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
456 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
457 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
458 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
459 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
460 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
461 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
462 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
463 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
464 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
465 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
466 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
467 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
468 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
469 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
470 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
471 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
472 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
473 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
474 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
475 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
476 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
477 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
478 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
479 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
480 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
481 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
482 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
483 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
484 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
485 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
486 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
487 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
488 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
489 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
490 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
491 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
492 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
493 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
494 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
495 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
496 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
497 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
498 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
499 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
500 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
501 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
502 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
503 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
504 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
505 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
506 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
507 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
508 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
509 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
510 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
511 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
512 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
513 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
514 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
515 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
516 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
517 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
518 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
519 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
520 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
521 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
522 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
523 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
524 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
525 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
526 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
527 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
528 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
529 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
530 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
531 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
532 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
533 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
534 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
535 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
536 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
537 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
538 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
539 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
540 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
541 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
542 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
543 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
544 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
545 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
546 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
547 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
548 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
549 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
550 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
551 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
552 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
553 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
554 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
555 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
556 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
557 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
558 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
559 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
560 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
561 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
562 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
563 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
564 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
565 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
566 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
567 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
568 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
569 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
570 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
571 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
572 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
573 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
574 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
575 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
576 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
577 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
578 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
579 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
580 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
581 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
582 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
583 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
584 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
585 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
586 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
587 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
588 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
589 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
590 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
591 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
592 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
593 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
594 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
595 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
596 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
597 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
598 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
599 |  |  | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
600 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
601 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
602 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
603 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
604 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
605 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
606 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
607 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
608 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
609 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
610 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
611 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
612 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
613 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
614 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
615 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
616 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
617 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
618 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
619 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
620 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
621 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
622 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
623 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
624 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
625 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
626 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
627 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
628 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
629 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
630 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
631 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
632 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
633 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
634 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
635 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
636 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
637 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
638 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
639 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
640 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
641 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
642 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
643 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
644 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
645 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
646 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
647 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
648 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
649 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
650 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
651 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
652 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
653 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
654 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
655 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
656 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
657 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
658 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
659 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
660 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
661 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
662 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
663 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
664 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
665 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
666 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
667 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
668 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
669 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
670 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
671 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
672 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
673 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
674 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
675 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
676 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
677 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
678 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
679 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
680 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
681 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
682 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
683 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
684 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
685 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
686 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
687 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
688 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
689 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
690 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
691 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
692 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
693 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
694 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
695 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
696 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
697 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
698 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
699 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
700 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
701 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
702 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
703 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
704 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
705 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
706 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
707 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
708 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
709 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
710 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
711 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
712 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
713 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
714 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
715 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
716 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
717 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
718 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
719 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
720 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
721 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
722 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
723 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
724 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
725 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
726 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
727 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
728 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
729 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
730 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
731 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
732 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
733 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
734 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
735 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
736 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
737 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
738 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
739 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
740 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
741 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
742 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
743 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
744 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
745 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
746 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
747 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
748 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
749 |  |  | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
750 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
751 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
752 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
753 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
754 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
755 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
756 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
757 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
758 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
759 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
760 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
761 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
762 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
763 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
764 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
765 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
766 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
767 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
768 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
769 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
770 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
771 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
772 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
773 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
774 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
775 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
776 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
777 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
778 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
779 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
780 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
781 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
782 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
783 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
784 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
785 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
786 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
787 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
788 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
789 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
790 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
791 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
792 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
793 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
794 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
795 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
796 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
797 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
798 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
799 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
800 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
801 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
802 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
803 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
804 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
805 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
806 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
807 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
808 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
809 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
810 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
811 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
812 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
813 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
814 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
815 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
816 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
817 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
818 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
819 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
820 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
821 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
822 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
823 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
824 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
825 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
826 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
827 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
828 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
829 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
830 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
831 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
832 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
833 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
834 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
835 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
836 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
837 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
838 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
839 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
840 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
841 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
842 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
843 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
844 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
845 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
846 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
847 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
848 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
849 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
850 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
851 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
852 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
853 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
854 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
855 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
856 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
857 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
858 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
859 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
860 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
861 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
862 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
863 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
864 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
865 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
866 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
867 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
868 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
869 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
870 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
871 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
872 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
873 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
874 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
875 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
876 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
877 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
878 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
879 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
880 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
881 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
882 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
883 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
884 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
885 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
886 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
887 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
888 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
889 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
890 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
891 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
892 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
893 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
894 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
895 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
896 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
897 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
898 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
899 |  |  | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
900 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
901 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
902 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
903 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
904 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
905 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
906 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
907 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
908 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
909 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
910 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
911 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
912 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
913 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
914 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
915 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
916 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
917 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
918 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
919 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
920 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
921 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
922 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
923 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
924 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
925 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
926 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
927 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
928 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
929 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
930 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
931 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
932 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
933 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
934 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
935 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
936 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
937 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
938 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
939 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
940 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
941 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
942 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
943 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
944 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
945 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
946 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
947 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
948 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
949 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
950 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
951 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
952 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
953 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
954 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
955 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
956 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
957 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
958 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
959 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
960 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
961 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
962 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
963 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
964 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
965 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
966 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
967 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
968 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
969 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
970 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
971 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
972 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
973 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
974 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
975 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
976 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
977 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
978 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
979 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
980 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
981 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
982 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
983 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
984 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
985 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
986 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
987 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
988 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
989 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
990 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
991 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
992 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
993 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
994 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
995 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
996 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
997 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
998 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
999 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1000 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1001 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1002 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1003 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1004 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1005 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1006 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1007 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1008 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1009 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1010 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1011 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1012 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1013 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1014 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1015 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1016 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1017 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1018 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1019 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1020 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1021 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1022 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1023 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1024 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1025 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1026 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1027 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1028 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1029 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1030 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1031 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1032 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1033 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1034 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1035 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1036 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1037 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1038 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1039 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1040 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1041 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1042 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1043 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1044 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1045 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1046 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1047 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1048 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1049 |  |  | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1050 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1051 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1052 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1053 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1054 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1055 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1056 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1057 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1058 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1059 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1060 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1061 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1062 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1063 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1064 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1065 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1066 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1067 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1068 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1069 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1070 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1071 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1072 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1073 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1074 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1075 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1076 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1077 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1078 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1079 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1080 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1081 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1082 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1083 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1084 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1085 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1086 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1087 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1088 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1089 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1090 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1091 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1092 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1093 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1094 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1095 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1096 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1097 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1098 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1099 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1100 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1101 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1102 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1103 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1104 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1105 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1106 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1107 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1108 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1109 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1110 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1111 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1112 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1113 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1114 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1115 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1116 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1117 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1118 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1119 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1120 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1121 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1122 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1123 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1124 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1125 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1126 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1127 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1128 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1129 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1130 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1131 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1132 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1133 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1134 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1135 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1136 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1137 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1138 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1139 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1140 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1141 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1142 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1143 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1144 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1145 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1146 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1147 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1148 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1149 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1150 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1151 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1152 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1153 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1154 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1155 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1156 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1157 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1158 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1159 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1160 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1161 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1162 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1163 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1164 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1165 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1166 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1167 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1168 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1169 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1170 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1171 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1172 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1173 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1174 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1175 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1176 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1177 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1178 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1179 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1180 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1181 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1182 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1183 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1184 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1185 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1186 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1187 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1188 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1189 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1190 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1191 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1192 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1193 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1194 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1195 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1196 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1197 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1198 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1199 |  |  | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1200 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1201 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1202 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1203 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1204 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1205 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1206 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1207 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1208 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1209 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1210 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1211 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1212 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1213 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1214 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1215 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1216 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1217 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1218 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1219 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1220 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1221 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1222 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1223 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1224 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1225 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1226 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1227 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1228 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1229 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1230 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1231 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1232 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1233 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1234 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1235 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1236 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1237 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1238 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1239 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1240 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1241 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1242 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1243 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1244 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1245 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1246 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1247 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1248 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1249 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1250 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1251 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1252 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1253 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1254 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1255 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1256 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1257 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1258 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1259 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1260 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1261 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1262 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1263 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1264 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1265 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1266 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1267 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1268 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1269 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1270 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1271 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1272 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1273 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1274 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1275 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1276 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1277 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1278 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1279 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1280 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1281 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1282 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1283 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1284 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1285 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1286 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1287 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1288 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1289 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1290 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1291 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1292 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1293 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1294 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1295 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1296 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1297 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1298 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1299 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1300 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1301 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1302 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1303 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1304 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1305 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1306 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1307 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1308 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1309 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1310 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1311 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1312 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1313 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1314 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1315 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1316 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1317 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1318 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1319 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1320 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1321 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1322 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1323 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1324 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1325 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1326 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1327 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1328 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1329 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1330 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1331 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1332 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1333 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1334 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1335 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1336 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1337 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1338 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1339 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1340 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1341 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1342 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1343 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1344 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1345 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1346 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1347 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1348 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1349 |  |  | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1350 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1351 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1352 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1353 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1354 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1355 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1356 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1357 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1358 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1359 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1360 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1361 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1362 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1363 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1364 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1365 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1366 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1367 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1368 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1369 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1370 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1371 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1372 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1373 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1374 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1375 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1376 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1377 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1378 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1379 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1380 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1381 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1382 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1383 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1384 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1385 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1386 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1387 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1388 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1389 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1390 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1391 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1392 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1393 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1394 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1395 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1396 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1397 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1398 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1399 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1400 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1401 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1402 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1403 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1404 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1405 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1406 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1407 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1408 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1409 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1410 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1411 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1412 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1413 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1414 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1415 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1416 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1417 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1418 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1419 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1420 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1421 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1422 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1423 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1424 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1425 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1426 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1427 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1428 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1429 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1430 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1431 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1432 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1433 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1434 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1435 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1436 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1437 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1438 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1439 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1440 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1441 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1442 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1443 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1444 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1445 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1446 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1447 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1448 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1449 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1450 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1451 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1452 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1453 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1454 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1455 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1456 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1457 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1458 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1459 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1460 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1461 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1462 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1463 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1464 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1465 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1466 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1467 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1468 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1469 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1470 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1471 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1472 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1473 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1474 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1475 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1476 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1477 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1478 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1479 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1480 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1481 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1482 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1483 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1484 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1485 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1486 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1487 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1488 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1489 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1490 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1491 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1492 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1493 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1494 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1495 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1496 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1497 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1498 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1499 |  |  | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1500 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1501 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1502 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1503 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1504 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1505 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1506 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1507 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1508 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1509 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1510 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1511 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1512 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1513 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1514 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1515 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1516 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1517 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1518 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1519 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1520 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1521 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1522 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1523 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1524 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1525 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1526 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1527 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1528 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1529 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1530 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1531 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1532 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1533 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1534 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1535 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1536 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1537 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1538 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1539 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1540 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1541 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1542 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1543 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1544 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1545 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1546 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1547 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1548 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1549 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1550 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1551 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1552 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1553 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1554 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1555 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1556 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1557 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1558 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1559 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1560 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1561 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1562 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1563 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1564 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1565 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1566 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1567 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1568 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1569 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1570 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1571 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1572 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1573 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1574 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1575 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1576 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1577 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1578 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1579 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1580 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1581 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1582 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1583 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1584 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1585 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1586 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1587 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1588 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1589 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1590 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1591 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1592 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1593 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1594 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1595 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1596 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1597 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1598 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1599 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1600 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1601 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1602 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1603 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1604 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1605 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1606 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1607 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1608 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1609 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1610 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1611 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1612 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1613 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1614 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1615 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1616 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1617 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1618 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1619 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1620 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1621 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1622 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1623 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1624 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1625 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1626 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1627 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1628 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1629 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1630 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1631 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1632 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1633 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1634 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1635 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1636 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1637 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1638 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1639 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1640 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1641 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1642 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1643 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1644 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1645 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1646 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1647 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1648 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1649 |  |  | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1650 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1651 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1652 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1653 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1654 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1655 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1656 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1657 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1658 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1659 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1660 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1661 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1662 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1663 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1664 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1665 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1666 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1667 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1668 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1669 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1670 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1671 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1672 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1673 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1674 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1675 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1676 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1677 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1678 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1679 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1680 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1681 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1682 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1683 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1684 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1685 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1686 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1687 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1688 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1689 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1690 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1691 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1692 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1693 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1694 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1695 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1696 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1697 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1698 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1699 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1700 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1701 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1702 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1703 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1704 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1705 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1706 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1707 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1708 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1709 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1710 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1711 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1712 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1713 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1714 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1715 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1716 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1717 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1718 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1719 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1720 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1721 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1722 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1723 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1724 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1725 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1726 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1727 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1728 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1729 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1730 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1731 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1732 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1733 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1734 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1735 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1736 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1737 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1738 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1739 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1740 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1741 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1742 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1743 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1744 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1745 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1746 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1747 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1748 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1749 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1750 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1751 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1752 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1753 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1754 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1755 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1756 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1757 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1758 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1759 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1760 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1761 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1762 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1763 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1764 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1765 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1766 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1767 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1768 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1769 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1770 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1771 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1772 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1773 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1774 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1775 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1776 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1777 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1778 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1779 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1780 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1781 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1782 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1783 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1784 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1785 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1786 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1787 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1788 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1789 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1790 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1791 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1792 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1793 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1794 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1795 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1796 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1797 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1798 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1799 |  |  | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1800 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1801 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1802 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1803 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1804 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1805 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1806 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1807 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1808 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1809 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1810 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1811 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1812 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1813 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1814 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1815 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1816 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1817 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1818 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1819 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1820 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1821 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1822 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1823 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1824 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1825 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1826 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1827 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1828 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1829 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1830 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1831 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1832 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1833 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1834 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1835 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1836 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1837 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1838 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1839 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1840 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1841 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1842 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1843 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1844 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1845 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1846 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1847 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1848 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1849 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1850 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1851 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1852 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1853 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1854 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1855 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1856 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1857 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1858 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50
1859 |  |  | 0 | 60 | 0 | 50

## 試験a（異常時）
試験開始 |  | 2026-10-15 | 14:30
左の黄色セルに試験日、右の黄色セルに開始時刻を入力してください。入力すると、全行の日付・時刻列が自動で計算されます。
該当エリアに対応する列を使用してください。660秒のパターン＋復帰余裕60秒。
経過秒[s] | 日付 | 時刻 | 50Hzエリア オフライン (−0.210 Hz) | 北海道(50Hz) オフライン (−0.310 Hz) | 60Hzエリア オフライン (−0.210 Hz)
0 |  |  | 50 | 50 | 60
1 |  |  | 50 | 50 | 60
2 |  |  | 50 | 50 | 60
3 |  |  | 50 | 50 | 60
4 |  |  | 50 | 50 | 60
5 |  |  | 50 | 50 | 60
6 |  |  | 50 | 50 | 60
7 |  |  | 50 | 50 | 60
8 |  |  | 50 | 50 | 60
9 |  |  | 50 | 50 | 60
10 |  |  | 50 | 50 | 60
11 |  |  | 50 | 50 | 60
12 |  |  | 50 | 50 | 60
13 |  |  | 50 | 50 | 60
14 |  |  | 50 | 50 | 60
15 |  |  | 50 | 50 | 60
16 |  |  | 50 | 50 | 60
17 |  |  | 50 | 50 | 60
18 |  |  | 50 | 50 | 60
19 |  |  | 50 | 50 | 60
20 |  |  | 50 | 50 | 60
21 |  |  | 50 | 50 | 60
22 |  |  | 50 | 50 | 60
23 |  |  | 50 | 50 | 60
24 |  |  | 50 | 50 | 60
25 |  |  | 50 | 50 | 60
26 |  |  | 50 | 50 | 60
27 |  |  | 50 | 50 | 60
28 |  |  | 50 | 50 | 60
29 |  |  | 50 | 50 | 60
30 |  |  | 50 | 50 | 60
31 |  |  | 50 | 50 | 60
32 |  |  | 50 | 50 | 60
33 |  |  | 50 | 50 | 60
34 |  |  | 50 | 50 | 60
35 |  |  | 50 | 50 | 60
36 |  |  | 50 | 50 | 60
37 |  |  | 50 | 50 | 60
38 |  |  | 50 | 50 | 60
39 |  |  | 50 | 50 | 60
40 |  |  | 50 | 50 | 60
41 |  |  | 50 | 50 | 60
42 |  |  | 50 | 50 | 60
43 |  |  | 50 | 50 | 60
44 |  |  | 50 | 50 | 60
45 |  |  | 50 | 50 | 60
46 |  |  | 50 | 50 | 60
47 |  |  | 50 | 50 | 60
48 |  |  | 50 | 50 | 60
49 |  |  | 50 | 50 | 60
50 |  |  | 50 | 50 | 60
51 |  |  | 50 | 50 | 60
52 |  |  | 50 | 50 | 60
53 |  |  | 50 | 50 | 60
54 |  |  | 50 | 50 | 60
55 |  |  | 50 | 50 | 60
56 |  |  | 50 | 50 | 60
57 |  |  | 50 | 50 | 60
58 |  |  | 50 | 50 | 60
59 |  |  | 50 | 50 | 60
60 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
61 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
62 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
63 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
64 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
65 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
66 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
67 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
68 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
69 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
70 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
71 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
72 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
73 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
74 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
75 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
76 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
77 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
78 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
79 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
80 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
81 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
82 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
83 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
84 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
85 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
86 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
87 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
88 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
89 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
90 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
91 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
92 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
93 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
94 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
95 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
96 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
97 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
98 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
99 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
100 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
101 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
102 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
103 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
104 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
105 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
106 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
107 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
108 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
109 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
110 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
111 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
112 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
113 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
114 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
115 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
116 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
117 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
118 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
119 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
120 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
121 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
122 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
123 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
124 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
125 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
126 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
127 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
128 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
129 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
130 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
131 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
132 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
133 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
134 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
135 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
136 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
137 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
138 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
139 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
140 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
141 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
142 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
143 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
144 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
145 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
146 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
147 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
148 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
149 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
150 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
151 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
152 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
153 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
154 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
155 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
156 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
157 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
158 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
159 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
160 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
161 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
162 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
163 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
164 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
165 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
166 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
167 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
168 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
169 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
170 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
171 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
172 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
173 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
174 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
175 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
176 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
177 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
178 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
179 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
180 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
181 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
182 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
183 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
184 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
185 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
186 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
187 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
188 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
189 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
190 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
191 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
192 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
193 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
194 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
195 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
196 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
197 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
198 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
199 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
200 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
201 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
202 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
203 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
204 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
205 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
206 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
207 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
208 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
209 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
210 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
211 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
212 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
213 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
214 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
215 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
216 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
217 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
218 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
219 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
220 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
221 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
222 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
223 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
224 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
225 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
226 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
227 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
228 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
229 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
230 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
231 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
232 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
233 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
234 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
235 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
236 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
237 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
238 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
239 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
240 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
241 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
242 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
243 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
244 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
245 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
246 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
247 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
248 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
249 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
250 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
251 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
252 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
253 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
254 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
255 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
256 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
257 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
258 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
259 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
260 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
261 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
262 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
263 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
264 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
265 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
266 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
267 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
268 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
269 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
270 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
271 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
272 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
273 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
274 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
275 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
276 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
277 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
278 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
279 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
280 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
281 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
282 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
283 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
284 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
285 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
286 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
287 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
288 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
289 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
290 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
291 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
292 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
293 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
294 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
295 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
296 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
297 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
298 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
299 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
300 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
301 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
302 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
303 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
304 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
305 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
306 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
307 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
308 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
309 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
310 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
311 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
312 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
313 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
314 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
315 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
316 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
317 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
318 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
319 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
320 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
321 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
322 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
323 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
324 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
325 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
326 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
327 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
328 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
329 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
330 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
331 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
332 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
333 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
334 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
335 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
336 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
337 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
338 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
339 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
340 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
341 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
342 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
343 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
344 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
345 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
346 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
347 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
348 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
349 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
350 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
351 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
352 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
353 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
354 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
355 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
356 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
357 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
358 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
359 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
360 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
361 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
362 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
363 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
364 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
365 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
366 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
367 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
368 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
369 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
370 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
371 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
372 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
373 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
374 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
375 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
376 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
377 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
378 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
379 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
380 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
381 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
382 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
383 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
384 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
385 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
386 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
387 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
388 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
389 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
390 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
391 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
392 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
393 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
394 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
395 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
396 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
397 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
398 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
399 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
400 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
401 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
402 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
403 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
404 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
405 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
406 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
407 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
408 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
409 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
410 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
411 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
412 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
413 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
414 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
415 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
416 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
417 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
418 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
419 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
420 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
421 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
422 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
423 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
424 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
425 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
426 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
427 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
428 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
429 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
430 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
431 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
432 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
433 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
434 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
435 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
436 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
437 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
438 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
439 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
440 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
441 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
442 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
443 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
444 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
445 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
446 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
447 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
448 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
449 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
450 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
451 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
452 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
453 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
454 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
455 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
456 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
457 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
458 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
459 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
460 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
461 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
462 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
463 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
464 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
465 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
466 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
467 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
468 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
469 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
470 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
471 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
472 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
473 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
474 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
475 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
476 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
477 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
478 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
479 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
480 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
481 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
482 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
483 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
484 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
485 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
486 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
487 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
488 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
489 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
490 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
491 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
492 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
493 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
494 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
495 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
496 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
497 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
498 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
499 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
500 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
501 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
502 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
503 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
504 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
505 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
506 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
507 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
508 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
509 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
510 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
511 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
512 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
513 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
514 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
515 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
516 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
517 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
518 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
519 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
520 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
521 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
522 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
523 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
524 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
525 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
526 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
527 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
528 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
529 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
530 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
531 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
532 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
533 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
534 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
535 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
536 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
537 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
538 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
539 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
540 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
541 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
542 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
543 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
544 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
545 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
546 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
547 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
548 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
549 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
550 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
551 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
552 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
553 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
554 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
555 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
556 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
557 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
558 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
559 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
560 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
561 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
562 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
563 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
564 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
565 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
566 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
567 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
568 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
569 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
570 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
571 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
572 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
573 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
574 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
575 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
576 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
577 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
578 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
579 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
580 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
581 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
582 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
583 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
584 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
585 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
586 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
587 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
588 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
589 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
590 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
591 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
592 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
593 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
594 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
595 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
596 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
597 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
598 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
599 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
600 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
601 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
602 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
603 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
604 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
605 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
606 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
607 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
608 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
609 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
610 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
611 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
612 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
613 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
614 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
615 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
616 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
617 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
618 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
619 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
620 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
621 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
622 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
623 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
624 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
625 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
626 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
627 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
628 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
629 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
630 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
631 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
632 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
633 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
634 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
635 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
636 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
637 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
638 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
639 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
640 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
641 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
642 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
643 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
644 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
645 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
646 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
647 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
648 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
649 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
650 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
651 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
652 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
653 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
654 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
655 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
656 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
657 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
658 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
659 |  |  | 49.79 | 49.69 | 59.79
660 |  |  | 50 | 50 | 60
661 |  |  | 50 | 50 | 60
662 |  |  | 50 | 50 | 60
663 |  |  | 50 | 50 | 60
664 |  |  | 50 | 50 | 60
665 |  |  | 50 | 50 | 60
666 |  |  | 50 | 50 | 60
667 |  |  | 50 | 50 | 60
668 |  |  | 50 | 50 | 60
669 |  |  | 50 | 50 | 60
670 |  |  | 50 | 50 | 60
671 |  |  | 50 | 50 | 60
672 |  |  | 50 | 50 | 60
673 |  |  | 50 | 50 | 60
674 |  |  | 50 | 50 | 60
675 |  |  | 50 | 50 | 60
676 |  |  | 50 | 50 | 60
677 |  |  | 50 | 50 | 60
678 |  |  | 50 | 50 | 60
679 |  |  | 50 | 50 | 60
680 |  |  | 50 | 50 | 60
681 |  |  | 50 | 50 | 60
682 |  |  | 50 | 50 | 60
683 |  |  | 50 | 50 | 60
684 |  |  | 50 | 50 | 60
685 |  |  | 50 | 50 | 60
686 |  |  | 50 | 50 | 60
687 |  |  | 50 | 50 | 60
688 |  |  | 50 | 50 | 60
689 |  |  | 50 | 50 | 60
690 |  |  | 50 | 50 | 60
691 |  |  | 50 | 50 | 60
692 |  |  | 50 | 50 | 60
693 |  |  | 50 | 50 | 60
694 |  |  | 50 | 50 | 60
695 |  |  | 50 | 50 | 60
696 |  |  | 50 | 50 | 60
697 |  |  | 50 | 50 | 60
698 |  |  | 50 | 50 | 60
699 |  |  | 50 | 50 | 60
700 |  |  | 50 | 50 | 60
701 |  |  | 50 | 50 | 60
702 |  |  | 50 | 50 | 60
703 |  |  | 50 | 50 | 60
704 |  |  | 50 | 50 | 60
705 |  |  | 50 | 50 | 60
706 |  |  | 50 | 50 | 60
707 |  |  | 50 | 50 | 60
708 |  |  | 50 | 50 | 60
709 |  |  | 50 | 50 | 60
710 |  |  | 50 | 50 | 60
711 |  |  | 50 | 50 | 60
712 |  |  | 50 | 50 | 60
713 |  |  | 50 | 50 | 60
714 |  |  | 50 | 50 | 60
715 |  |  | 50 | 50 | 60
716 |  |  | 50 | 50 | 60
717 |  |  | 50 | 50 | 60
718 |  |  | 50 | 50 | 60
719 |  |  | 50 | 50 | 60

## 試験パターン表
試験パターン表
本シートは、2つの注入パターンを変化点のみに整理した一覧です。データシートと同一の内容を、一目で確認できる形にまとめたものです。
試験前に、トランスデューサへ読み込ませた内容が正しいか（段数、各段の偏差、各段の継続時間）を照合するために使用してください。各行が1つの変化点であり、「継続」列は次の行に切り替わるまでの時間です。データシートは、この変化点を1秒ごとの行に展開したものです。
試験b（平常時）：1,800秒
時間[秒] | 継続[秒] | 周波数偏差[Hz] 60Hzエリア | 模擬周波数[Hz] 60Hzエリア | 周波数偏差[Hz] 50Hzエリア | 模擬周波数[Hz] 50Hzエリア
0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
30 | 120 | 0.01 | 60.01 | 0.008 | 50.008
150 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
180 | 120 | -0.01 | 59.99 | -0.008 | 49.992
300 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
330 | 120 | 0.03 | 60.03 | 0.025 | 50.025
450 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
480 | 120 | -0.03 | 59.97 | -0.025 | 49.975
600 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
630 | 120 | 0.05 | 60.05 | 0.042 | 50.042
750 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
780 | 120 | -0.05 | 59.95 | -0.042 | 49.958
900 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
930 | 120 | 0.08 | 60.08 | 0.067 | 50.067
1050 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
1080 | 120 | -0.08 | 59.92 | -0.067 | 49.933
1200 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
1230 | 120 | 0.12 | 60.12 | 0.1 | 50.1
1350 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
1380 | 120 | -0.12 | 59.88 | -0.1 | 49.9
1500 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
1530 | 120 | 0.16 | 60.16 | 0.133 | 50.133
1650 | 30 | 0 | 60 | 0 | 50
1680 | 120 | -0.16 | 59.84 | -0.133 | 49.867
1800 | 60 | 0 | 60 | 0 | 50
試験a（異常時）：660秒
時間[秒] | 偏差 | 継続[秒] | 50Hzエリア オフライン (−0.210 Hz) | 北海道(50Hz) オフライン (−0.310 Hz) | 60Hzエリア オフライン (−0.210 Hz)
0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 60
60 | 低下 | 600 | 49.79 | 49.69 | 59.79
660 | 0 | 60 | 50 | 50 | 60