## インテグレーターチェックリスト
Tensor Cloud蓄電池最適化 - インテグレーターチェックリスト（仕様リビジョン 2.8.0、送信schema_version 2.8.0）
「結果」列にPASS / FAIL / N/Aを記入してください（未実施は空欄でも構いません）。フォローアップは「備考」列に記載します。オンラインリファレンス: https://docs.tensorenergy.jp/guides/ems-integration/integrator-checklist
以下のテスト項目は 87 件。テストIDはリビジョンをまたいで維持される固定の識別子のため、意図的に連番ではありません（項目の欠落ではありません）。「検証方法」列が「インテグレーターテスト」の項目は、不正なコマンドまたは拒否されるコマンドの受信を前提としており、Tensor Cloudはそのようなコマンドを送信しないため、実接続では再現できません。モックMQTTブローカーを用いた貴社側のユニット/インテグレーションテストでご確認ください。
モジュール | テストID | テスト名 | 説明 | 合格基準 | 対象 | 検証方法 | 結果 | 備考
接続 | C-1 | ブローカーエンドポイントへのTLS接続 | ドキュメント記載のブローカーホスト名にポート8883でTLS接続を確立する。Tensor CloudのCAチェーンでサーバー証明書を検証する。 | 接続が確立し、サーバー証明書が検証されること。:1883でのプレーンテキスト接続が拒否されること。 | 全構成 | 実接続
接続 | C-2 | ゲートウェイごとのクライアント証明書の一意性 | 各ゲートウェイに固有のクライアント証明書がプロビジョニングされていることを確認する。異なるホストから同一証明書での二重接続を試行する。AWS IoT Coreにより古いセッションが切断される。 | 各ゲートウェイが固有の証明書を持つこと。同一証明書で2つ目の同時接続を開くと、最初の接続が切断されること。 | 全構成 | 実接続
接続 | C-3 | CAチェーン検証 | EMSはTensor Cloudのブローカー証明書を、ドキュメント記載のCAチェーンで検証する。チェーンが破損している、または期限切れの証明書は拒否する。 | 無効または自己署名のブローカー証明書が拒否されること。 | 全構成 | 実接続
接続 | C-7 | QoSとアプリケーションレベル確認応答 | EMSは信頼性要件に応じてMQTT QoS 0または1を使用する（ブローカーは両方に対応）。選択したQoSによらず、EMSは受信した各コマンドに対してack-cmd/{siteId} 上でアプリケーションレベルのCommandResponseを送信する。これは配信確認ではなくバリデーション結果を運ぶため。 | EMSがQoS 0または1でパブリッシュすること。使用するMQTT QoSによらず、EMSが受信した各コマンドに対してCommandResponseを送ること。 | 全構成 | 実接続
接続 | C-8 | バックオフ付き再接続 | ブローカー切断後、EMSは指数バックオフまたは制限付きバックオフポリシーで再接続する。 | 再接続ストームが回避されること。パブリッシュ再開前にサブスクリプションが再確立されること。 | 全構成 | 実接続
接続 | C-9 | テレメトリがパブリッシュできない場合の挙動 | EMSがパブリッシュできない場合（ブローカー到達不能、TLSエラー）、テレメトリを暗黙に破棄せず、ローカルバッファに保持する。 | バッファされたテレメトリがバックフィルモジュールのポリシーに従って再生されること（BF-1を参照）。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-1 | siteIdのフォーマット | サイト識別子はsi_ プレフィックス + 小文字英数6文字（例: si_qcf9gn）。 | パブリッシュ・サブスクライブトピックで使用するすべてのsiteIdが ^si_[a-z0-9]{6}$ に一致すること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-2 | gatewayIdのフォーマット | ゲートウェイ識別子はgw_ プレフィックス + 小文字英数6文字。 | すべてのgatewayIdが ^gw_[a-z0-9]{6}$ に一致すること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-3 | チャネルごとのパブリッシュトピックパターン | EMSはスキーマで定義されたトピックにのみパブリッシュする: dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/{lifetime¦energy/{window}¦power¦state}, dt/{siteId}/{gatewayId}/{curtailment¦irradiation¦alert¦alert/active¦frequency}, ack-cmd/{siteId}。 | このリスト外のトピックへのパブリッシュがないこと。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-4 | チャネルごとのサブスクライブトピックパターン | EMSはcmd/{siteId}/battery/power、cmd/{siteId}/battery/fcr（一次調整力インテグレーターのみ）、ack-dt/{siteId}/{gatewayId} のみにサブスクライブする。ワイルドカードも許容される。 | 文書化されたサブスクリプションが上記リストに合致すること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-5 | res_topicの名前空間 | 受信した各コマンドのres_topicはコマンドのトピックと同じサイトを指す。AWS IoT Coreがブローカー層でこれを強制する。 | コマンドで返されたres_topic値へのCommandResponseのパブリッシュが正当なコマンドに対して成功すること。別サイトの名前空間へのパブリッシュ試行はブローカーによって拒否されること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-6 | ack-cmdとack-dtの名前空間 | コマンド応答はack-cmd/{siteId} にパブリッシュ。テレメトリフィードバックはack-dt/{siteId}/{gatewayId} で受信。 | EMSが各方向で正しい名前空間を使用すること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-7 | ack-dtトピックの形 | テレメトリフィードバックはack-dt/{siteId}/{gatewayId} 上に到着する。/telemetryサフィックスは付かない。 | EMSがack-dt/{siteId}/{gatewayId} にサブスクライブすること。 | 全構成 | 実接続
トピックアドレッシング | T-8 | ホットスタンバイ時の確認応答 | ホットスタンバイでは、アクティブなゲートウェイのみがackとスケジュール実行を行う。スタンバイゲートウェイは購読のみで、昇格するまで沈黙する。プライマリ/スタンバイの調整はEMSパートナーの責任。 | ホットスタンバイ構成下で、コマンド1件につき正確に1件のCommandResponse、正確に1つのゲートウェイがスケジュールを実行すること。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-1 | すべてのメッセージにschema_versionが存在する | AlertEventとAlertStateを含むすべてのパブリッシュペイロードにschema_versionを含める。 | EMSが送信するすべてのメッセージにschema_versionが存在すること。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-2 | schema_versionの値 | 仕様リビジョン 2.8.0 で送信されるすべてのメッセージのschema_versionは "2.8.0"。仕様のPATCHリビジョンでは送信値は変更されないため、リリースによっては両者の値が一致しないことがある。Tensor Cloudは古いリビジョンとの後方互換性を維持する。 | 送信されるすべてのschema_versionが "2.8.0" であること。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-3 | message_idのフォーマット | すべてのmessage_idが ^msg_[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ に一致する。 | 生成されるすべてのmessage_id値が正規表現を通過すること。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-4 | command_idの相関 | すべてのCommandResponseは対応するコマンドのmessage_idと等しいcommand_idを持つ。例外として、解析不能なコマンド（MESSAGE_MALFORMED）はmessage_idを復元できないため、応答はセンチネルcommand_id "unknown" を持つ。 | すべての応答のcommand_idがいずれかのコマンドのmessage_idに一致すること。意図的に不正形式（非JSON）としたコマンドに対しては、応答がcommand_id "unknown" を持つこと。 | 全構成 | 実接続＋インテグレーターテスト
メッセージエンベロープ | E-5 | タイムスタンプ | すべての *_tsフィールドはタイムゾーンオフセット付きのISO-8601タイムスタンプ（例: 2024-01-05T00:00:00.000+09:00）。 | 送信されるすべてのタイムスタンプがオフセット付きISO-8601として解釈可能であること。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-6 | additionalPropertiesポリシー | スキーマは前方互換性のためすべてのメッセージファミリーで未定義フィールドを許容する。EMSは引き続きスキーマで定義されたフィールドのみを送信すべき。 | 送信されるすべてのペイロードがスキーマで定義されたフィールドのみを含むこと。パーサーが未定義フィールドを含むメッセージを受信してもクラッシュせず、暗黙に破棄しないこと。 | 全構成 | 実接続
メッセージエンベロープ | E-7 | measurement_tsの整合 | 一定の期間を対象とする測定では、measurement_tsはその期間の開始時刻を表し、終了時刻や中間時刻は表さない。ウィンドウエネルギーではmeasurement_value.start_tsと一致し、aggregation: averageの電力・系統周波数ではaggregation_windowの開始時刻となる。瞬時値のテレメトリでは測定した時点そのもの。測定値ではなくスケジュールである出力抑制では、TSOのデータに作成時刻が含まれる場合はその作成時刻、含まれない場合はEMSがTSOから受信した時刻。 | すべてのウィンドウエネルギーペイロードでmeasurement_tsがstart_tsと一致すること。aggregation: averageの電力・周波数ペイロードでmeasurement_tsがaggregation_windowの開始時刻であること。出力抑制のmeasurement_tsがTSOのスケジュール作成時刻または受信時刻を反映していること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-1 | 電力テレメトリの形 | 蓄電池の電力テレメトリはdt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/powerにPowerInstantペイロードでパブリッシュ。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。metricパラメーターがmetric enumの蓄電池サブセットに含まれること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-2 | 状態テレメトリの形 | 蓄電池の状態テレメトリ（SoCなど）はdt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/stateにBatteryStateValueペイロードでパブリッシュ。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-3 | テレメトリの送信頻度 | テレメトリはTensorが文書化した頻度（通常powerとstateについて1分ごとの送信）でパブリッシュされる。 | 少なくとも1時間の連続稼働にわたる代表的な観測期間において、観測された送信頻度が文書化された期待値に一致すること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-4 | 再接続時のテレメトリ鮮度 | 切断後、パブリッシュ再開時EMSはバックフィルされた履歴より最新サンプルを優先する。 | 再接続後の最初のパブリッシュメッセージが最古のバッファ済みサンプルではなく、最新サンプルを搬送すること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-5 | テレメトリフィードバックの受信 | EMSはack-dt/{siteId}/{gatewayId} にサブスクライブし、TelemetryFeedbackメッセージに反応する。 | EMSがstatus: okとstatus: errorフィードバックの両方を処理することを示すこと。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-6 | テレメトリフィードバックに対する再送挙動 | EMSはテレメトリフィードバックのエラーに対する再送 / 破棄の文書化されたポリシーを持つ。 | EMSの挙動が文書化されたポリシーに合致すること。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-7 | TelemetryFeedbackの条件付きフィールド | TelemetryFeedbackはstatusがerrorのときcodeとdetailを含み、okのときcode、detail、topicをいずれも省略する。スキーマはif/then/elseで強制。 | EMSパーサーが両方の形を処理（クラッシュなし、暗黙の破棄なし）し、okでcode/detail/topicを受信した場合はプロトコル違反として扱うこと。 | 全構成 | 実接続
蓄電池テレメトリ | BT-8 | 不正な形式のテレメトリフィードバック | Tensor Cloudはテレメトリメッセージを解析できない場合、code: MESSAGE_MALFORMED、correlation_id: unknown（message_idは復元不可）、およびチャネルを示すtopicを含むACKを返す。correlation_idはmsg_ UUIDパターンに制約されない。 | EMSのパーサーがcorrelation_id: unknownを拒否・破棄せずに受け入れ、どのパブリッシュしたメッセージが拒否されたか運用者が特定できるようtopicを提示すること。 | 全構成 | 実接続
エネルギーレポート | EN-1 | 必須メトリックごとに少なくとも1つのエネルギー読み取りストリーム | プロジェクトタイプで必須とされる各エネルギーフローメトリックについて、EMSはウィンドウエネルギー、ライフタイムカウンター、またはその両方のいずれかを送信する。 | 少なくとも1時間の連続稼働にわたって、必須の各エネルギーフローメトリックに対し、少なくとも1つのアクティブなストリームが存在すること。 | 全構成 | 実接続
エネルギーレポート | EN-2 | ライフタイムカウンターの単調性 | dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/lifetime上の値は、メッセージ間で減少しない（文書化されたカウンターリセットイベントを除く）。 | 代表的な観測期間にわたって単調非減少であること。 | 全構成 | 実接続
エネルギーレポート | EN-3 | ライフタイムカウンターの単位 | ライフタイムペイロードはEnergyLifetimeスキーマに従いkWhを使用する。 | すべてのライフタイム値がkWhであること。 | 全構成 | 実接続
エネルギーレポート | EN-4 | ウィンドウの境界 | dt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/energy/{window} について、start_tsとend_tsの境界が {window} パラメーター（ISO-8601の期間。PT5M、PT30M、PT1Hなど）と一致する。 | すべてのウィンドウペイロードのstart_ts/end_tsがトピックから示唆されるウィンドウ長と一致すること。 | 全構成 | 実接続
エネルギーレポート | EN-5 | 遅延到着のポリシー | EMSはウィンドウが閉じた後にのみウィンドウエネルギー値をパブリッシュする。Tensor Cloudに遅延到着の締切はない。 | EMSがウィンドウ閉鎖後にのみウィンドウ値をパブリッシュすること。遅延サンプルは破棄せず必ずパブリッシュされること。 | 全構成 | 実接続
アラート | A-1 | alertEventの送信 | 過渡的なアラートイベントはdt/{siteId}/{gatewayId}/alertにAlertEventに従ってパブリッシュ。 | 送信されるすべてのコードがAlertCodeのメンバーであること。 | 全構成 | 実接続
アラート | A-2 | alertStateのクリア処理 | アラートが解消したとき、次のalertStateスナップショットには当該アラートが含まれない。alertStateは周期的なフルスナップショット（少なくとも10分ごと、および起動時）。 | アラート解消後、次のalertStateに当該アラートが含まれないこと。 | 全構成 | 実接続
アラート | A-4 | AlertCode列挙の網羅 | EMSが送信するすべてのコードがスキーマのAlertCode enumに含まれる。 | これらのトピックで独自のアラートコードが送信されないこと。 | 全構成 | 実接続
アラート | A-5 | アクティブなアラートがない場合のalertStateスナップショット | アラートが1件も発報していない期間にわたってalertStateトピックを観測する。スナップショットは、アクティブなアラートの有無にかかわらず通常の周期で発行される。 | alertStateが少なくとも10分ごとに、measurement_valueを空配列として発行され続けること。報告すべき内容がないことを理由にEMSが発行を省略しないこと。 | 全構成 | 実接続
アラート | A-6 | 共有ハードウェア障害での全該当コードの発報 | 太陽光と蓄電池を併設するサイトが対象。DCリンクのシステムでは、太陽光アレイと蓄電池が共有するハードウェア（ハイブリッドインバータ、共通のパワーコンディショニング設備、共通の制御・集約装置）の障害を模擬する。構成を問わず、EMSが両サブシステムに単一の集約装置を介して接続している場合は、その集約装置との通信途絶を模擬する。 | 共有ハードウェアの障害でPV_OTHERとBATT_OTHERの両方が発報され、解消時には両方についてclearedのalertEventが送信されること。BMS単位・PVPCS単位の通信状態を把握できないEMSでは、集約装置との通信途絶でBATT_COMM_FAILとPV_COMM_FAILの両方を発報しても合格とすること。装置単位の可視性がある場合は、実際に到達不能な装置のコードのみが発報されること。 | ACリンク、PV付きDCリンク | インテグレーターテスト
バックフィル | BF-1 | 再接続時の再生順序 | ネットワーク障害後、EMSはライブサンプルを優先して再開する。送信待ちのライブサンプルがなくなったときのみ、バッファ済み履歴の再生を開始する。 | 再接続後の観測トラフィックで、ライブサンプルがバックフィルより先に送信されること。 | 全構成 | 実接続
バックフィル | BF-2 | バックログの最大保持期間 | EMSはテレメトリをローカルで最大7日間保持する。7日より古いバッファ済みサンプルは破棄または要約する。 | EMSが7日より古いバッファ済みサンプルを破棄または要約すること。7日以内のサンプルは再生されること。 | 全構成 | 実接続
バックフィル | BF-3 | 再接続時の重複処理 | すでに配信されている可能性のあるサンプルをEMSが再送する場合、元のパブリッシュと同じmessage_idを再利用する。Tensor Cloudはmessage_idで重複排除する。 | あるサンプルを再送するたびに、最初のパブリッシュ試行と同じmessage_idを持つこと。 | 全構成 | 実接続
バッチテレメトリ | BA-1 | バッチ送信モードの遵守 | バッチ送信はサイトごとに有効化され、既定ではバックフィルのみが対象。ライブの計測値をバッチ化するのは、ライブのバッチ送信が許可されている場合に限られ、その場合も1バッチは最大60秒。VPP構成の低圧蓄電池など毎秒の到着が必要なサイトは、ライブの計測値を単一メッセージで送信する。 | バックフィルのみのサイトでは、すべてのライブ計測値が単一メッセージであり、バッチトピックはバックフィルにのみ使用されること。ライブが許可されたサイトでは、いずれのライブバッチも60秒を超えないこと。 | バッチトピック | 実接続
バッチテレメトリ | BA-2 | バッチペイロードの形式と並び順 | 各バッチはunit、aggregation、aggregation_window、pre_qualificationを一度だけ指定し、measurementsの各要素は自身のmessage_id、measurement_ts、valueを持つ。要素は厳密な昇順でタイムスタンプとmessage_idは一意であり、いずれもバッチ自身のmessage_idと一致しない。欠測は要素の省略とし、0やnullを送らない。 | すべてのバッチがPowerInstantBatchまたはGridFrequencyBatchに適合すること。タイムスタンプが厳密な昇順かつ一意で、message_idがバッチ内で一意かつエンベロープのものと異なること。欠測が要素の省略として表れること。 | バッチトピック | 実接続
バッチテレメトリ | BA-3 | ヘッダー変更時の分割 | unit、aggregation、aggregation_window、pre_qualificationのいずれかが変わるたびに、EMSは新しいバッチを開始する。事前審査の試験モードに入る／出る瞬間をバッチがまたぐことはない。 | 異なるヘッダー値の下で取得された計測値が同一バッチに含まれないこと。事前審査モードへの出入りが常に新しいバッチの開始となること。 | バッチトピック | 実接続
バッチテレメトリ | BA-4 | バッチのサイズ上限 | 1バッチの要素は最大900件、エンコード後のUTF-8ペイロードは最大122,880バイト。EMSは要素数だけに頼らず、シリアライズ後のペイロードを計測して送信前に分割する。 | いずれのバッチも900要素および122,880バイトを超えないこと。いずれかの上限を超える系列が分割されること。 | バッチトピック | 実接続
バッチテレメトリ | BA-5 | バッチトピックのQoSとRETAIN | バッチトピックはQoS 1で送信し、MQTTのRETAINフラグを設定しない。 | バッチトピックへのすべての送信がQoS 1かつRETAIN未設定であること。 | バッチトピック | 実接続
バッチテレメトリ | BA-6 | 重複排除と全体拒否時の再送 | 重複排除はバッチではなく各要素のmessage_idをキーとする。再送では元のmessage_idを再利用し、異なるバッチへの組み直しや単一メッセージ形式での再送も可能。バッチは全体が受理されるか拒否されるかであるため、エラーを受け取った場合はそのバッチ内のすべての計測値が保存されていないものとして扱い、修正のうえ全体を再送する。 | 再送された計測値が、いずれの形式でも最初のパブリッシュ試行と同じmessage_idを持つこと。組み直しても重複した値が保存されないこと。拒否後にEMSが問題のあった要素だけでなくすべての計測値を再送すること。 | バッチトピック | 実接続
アービトラージ | AR-1 | 出力指令の受信 | EMSが代表的なBatteryPowerCommandを受信する。 | メッセージが配信され、エラーなく解析されること。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-2 | スキーマに従ったコマンドの形 | ペイロードはschema_version、message_id、issue_ts、res_topic、およびpriority（任意）とschedule（必須）を含むcontrolオブジェクトを含む。 | ペイロードがBatteryPowerCommandに対して妥当であること。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-3 | ack-cmd成功応答 | コマンドを受理した際、EMSはack-cmd/{siteId} にstatus: ok、コマンドのmessage_idと等しいcommand_id、schema_version: 2.8.0 をパブリッシュする。 | 応答がCommandResponseに対して妥当であること。errorsが存在しないこと。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-4 | ack-cmdエラー応答の形 | コマンドを拒否する際、EMSはstatus: errorとerrors配列をパブリッシュする。各エラーはcode（ErrorCodeから）とdetailを持つ。 | 応答が各エラー項目でdetailを使用すること。すべてのcodeがErrorCodeから選ばれること。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-5 | statusに応じたerrorsの条件付き必須 | statusがerrorのときerrors配列が存在（≥ 1件）、okのときerrorsフィールドが存在しない。スキーマはif/then/elseで強制。 | status: errorのときerrorsが存在（≥ 1件）し、status: okのときerrorsが存在しないこと。 | アービトラージ | 実接続＋インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-6 | ErrorCodeマッピング | EMSは各失敗クラスに対し文書化されたErrorCodeを使用する: MESSAGE_MALFORMED、MISSING_FIELD、TYPE_MISMATCH、FIELD_OUT_OF_RANGE、TIME_WINDOW_INVALID、EXPIRED、DUPLICATE、RESOURCE_UNAVAILABLE、INTERNAL_ERROR。 | 同一の失敗クラスが実行をまたいで常に同じコードを生成すること。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-7 | スケジュールギャップ | 時間ギャップを含むスケジュールを送信する。ギャップ中、EMSはその時間帯をカバーする以前の有効なコマンドにフォールバックする。該当する以前のコマンドがない場合、EMSはpower_kw = 0（待機）を使用する。 | ギャップ挙動: 以前のスケジュールにフォールバック、なければ待機。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-8 | コマンド内の重複 | 互いに重複する区間を持つスケジュールを送信する。 | EMSが文書化されたErrorCodeとfield_path: control.scheduleで拒否すること。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-9 | 空のスケジュール | 空のschedule配列を持つコマンドを送信する。スキーマはminItems: 1を強制。 | EMSが文書化されたErrorCodeとfield_path: control.scheduleで拒否すること。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-10 | priorityとissue_tsのタイブレーク | priorityが異なる場合は高い方が勝つ。priorityが同一の場合はより新しいissue_tsが勝つ。両方同一の場合は最後に受信したコマンドが勝つ。 | EMSが各タイブレークシナリオで勝者のコマンドを実行し、すべてのコマンドに確認応答すること。 | アービトラージ | 実接続＋インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-11 | 古いスケジュールの拒否 | スケジュールの最後の区間のend_tsが過去になっているコマンドを送信する。 | EMSが文書化されたErrorCodeで拒否すること。古いissue_ts単独は拒否理由にならない。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-12 | 時間帯単位の置き換え | 実行中のスケジュールの一部分とだけ重なるコマンドを送信する。新しいコマンドは重複する時間帯についてのみ既存のスケジュールを置き換える。 | 実行時、EMSは重複時間帯について新しいコマンドの設定値を使用し、重複しない時間帯については以前のコマンドの設定値を継続すること。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-13 | スロット途中のコマンド（即時実行） | 最初の区間のstart_tsが過去でend_tsが未来のコマンド（カバーする時間帯がすでに開始しているコマンド）を送信する。 | EMSがコマンドを受理し、開始時刻を待たずに有効な区間の設定値を即座に適用すること。最後の区間のend_tsも過去にあるスケジュールのみが古いものとして拒否される（AR-11を参照）。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-14 | スケジュールなし（待機フォールバック） | どのコマンドもカバーせず、該当する以前の有効なコマンドも存在しない時刻に到達する。 | EMSが蓄電池を停止し、その時刻をカバーするコマンドが到着するまでpower_kw = 0（待機）を保持し、充放電を一切行わないこと。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-15 | 妥当な項目と不正な項目が混在するスケジュール | control.scheduleに、正しい形式の項目と少なくとも1件の不正な項目が混在するBatteryPowerCommandを送信する（例: 項目0はpower_kwが範囲外、項目1はend_tsがstart_tsより前、項目2と3は完全に妥当）。一次調整力のインテグレーターは、一次調整力コマンドについて同等のテストをFC-10として実施する。 | EMSがそのコマンドの項目を、妥当だったものも含めていずれも適用せず、直前まで有効だったスケジュールの実行を継続すること。応答はstatus=errorで、最初の失敗で打ち切らず、不正な項目ごとに固有のfield_pathを持つerrors[]を1件ずつ含むこと。拒否後にEMSの保持するスケジュールを確認しても、当該コマンドの痕跡がないこと。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
アービトラージ | AR-16 | reference_pointの解釈 | reference_pointの値が混在するスケジュールを、併設の発電がある時間帯に実行する。batteryの区間、gridの区間、およびフィールドを省略した区間を含める。 | batteryの区間では蓄電池自体がpower_kwに追従し、発電はそのまま送電されること。したがって0の区間では蓄電池が待機したままサイトは送電を継続すること。gridの区間では受電点がpower_kwに追従し、0の区間では受電点をゼロに保ち、蓄電池がその時点の発電量を吸収すること。フィールドを省略した区間はbatteryと同一に振る舞うこと。DC連系のシステムでは、EMSがpower_kwをそのまま渡すのではなく、実測の太陽光出力に基づきインバータ設定値を補正してbatteryの区間を実現すること。 | アービトラージ | 実接続
アービトラージ | AR-17 | 到達できない設定値のクランプと発報 | EMSが実現できない設定値を与える。batteryの区間で値と同時発電量の合計がインバータ定格を超えるケース、またはgridの区間で満充電の蓄電池にさらに充電するか空の蓄電池からさらに放電することが必要になるケースを用いる。 | EMSが物理的に到達可能な最も近い値を適用し、スケジュールの実行を継続したうえで、到達を妨げた制限を示すSETPOINT_UNREACHABLEを発報すること。コマンドを拒否せず、status=errorで応答せず、蓄電池を停止しないこと。指令値への追従が回復した時点でアラートが解消すること。 | アービトラージ | インテグレーターテスト
一次調整力 | FC-1 | 一次調整力コマンドの受信 | EMSが代表的なBatteryFcrCommandを受信する。 | メッセージが配信され、エラーなく解析されること。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-2 | actionのデフォルトはexecute | スケジュール項目でactionフィールドが存在しない場合、EMSはこれをexecuteとして扱う。 | スキーマのデフォルトに一致すること。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-3 | executeではcapacity_kwが必須 | action: execute（デフォルト）のスケジュール項目について、EMSはcapacity_kwを必須とし、欠落している項目を拒否する。スキーマはif/then/elseで強制。 | EMSが文書化されたErrorCodeと該当項目を指すfield_pathで拒否すること。 | 一次調整力 | インテグレーターテスト
一次調整力 | FC-4 | cancelではcapacity_kwを禁止 | action: cancelの場合、スケジュール項目でcapacity_kwは禁止される。スキーマは同じif/then/elseで強制。 | capacity_kwを含むキャンセルコマンドをEMSが文書化されたErrorCodeで拒否すること。 | 一次調整力 | インテグレーターテスト
一次調整力 | FC-5 | 一次調整力アセスメントⅡ用電力テレメトリ | すべての一次調整力約定コマについて、EMSは1秒解像度の供出電力をdt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/power（PowerInstant）に1 Hz、各整数秒の開始をmeasurement_tsとするPT1S平均として発行する。メトリクスの組はTSO登録に一致: 受電点参入ではmeter_export_ac/meter_import_ac、機器点参入ではbattery_discharge_ac/battery_charge_ac。 | 電力サンプルが登録メトリクスで1 Hzで届き、aggregation: averageとaggregation_window: PT1S、整数秒のmeasurement_tsを持ち、FC-8の周波数サンプルと時刻が揃うこと。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-7 | アービトラージとの一次調整力ベースライン合成 | アービトラージと一次調整力は合成される: 一次調整力が容量を設定、同時のBatteryPowerCommandがベースラインをシフトする。 | 両方のスケジュールが同じ時間帯をカバーする場合、EMSはアービトラージ値をベースラインに、その上に一次調整力容量を周波数応答に適用すること。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-8 | 系統周波数テレメトリ | すべての一次調整力約定コマについて、EMSは系統周波数をdt/{siteId}/{gatewayId}/frequency（GridFrequency）に1 Hz、単位Hz、系統接続ポイントで実際のAC波形から0.0001 Hz以上の分解能で、1 Hzの電力サンプルと時刻を揃えたPT1S平均として発行する。 | 周波数サンプルが1 Hzで届き、unit: Hzと現実的な値を持ち、電力サンプルと同じmeasurement_ts境界を共有すること。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-9 | 事前審査フラグ | EMS運用者がサイトを一次調整力の事前審査（プレクオリフィケーション）試験モードにしている間、EMSはすべての */powerおよび */frequencyメッセージにpre_qualification: trueを設定し、通常運用時は省略（またはfalse）する。 | 模擬的な事前審査の実行において、試験期間中のすべての */powerおよび */frequencyメッセージにpre_qualification: trueが存在し、通常運用時には存在しないこと。 | 一次調整力 | 実接続
一次調整力 | FC-10 | 妥当な項目と不正な項目が混在するスケジュール（一次調整力） | control.scheduleに、正しい形式の項目と少なくとも1件の不正な項目が混在するBatteryFcrCommandを2回に分けて送信する。action=executeの回では、項目0をcapacity_kwが範囲外、項目1をend_tsがstart_tsより前として不正にし、項目2と3は妥当なまま（いずれもcapacity_kwを持つ）とする。action=cancelの回ではすべての項目でcapacity_kwが禁止されるため、項目0はcapacity_kwを含めること自体で不正とし、項目1はend_tsがstart_tsより前として不正にし、項目2と3はcapacity_kwを持たない妥当な時間範囲とする。これはAR-15の一次調整力版であり、検証の全件一括はアービトラージ固有ではなくプロトコル全体の規則。 | EMSがそのコマンドの項目を、妥当だったものも含めていずれも適用せず、直前まで有効だった一次調整力スケジュールの実行を継続すること。応答はstatus=errorで、不正な項目ごとに固有のfield_pathを持つerrors[]を1件ずつ含むこと。キャンセルの場合は何もキャンセルされず、当該コマンドが指定したオファーがすべて有効なまま残ること。 | 一次調整力 | インテグレーターテスト
太陽光 | SO-1 | 日射量テレメトリ | EMSはdt/{siteId}/{gatewayId}/irradiationにIrradiationに従ってパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。 | ACリンク、PV付きDCリンク | 実接続
太陽光 | SO-2 | 日射量の送信頻度 | EMSは日射量を文書化された頻度（通常は日中は連続、夜間は停止または0）でパブリッシュする。 | 少なくとも1時間の連続する日中稼働にわたって、観測された送信頻度が文書化された期待値に合致すること。 | ACリンク、PV付きDCリンク | 実接続
太陽光 | SO-3 | 出力抑制の報告 | EMSはdt/{siteId}/{gatewayId}/curtailmentにCurtailmentに従ってパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であること。インバーターが利用可能な日射量を下回って動作しているとき、出力抑制が報告されること。 | ACリンク、PV付きDCリンク | 実接続
太陽光 | SO-4 | 太陽光発電の電力テレメトリメトリック | metric enumのPV関連メトリック（solar_to_grid_ac、solar_to_battery_acなど）が電力トピックにパブリッシュされる。 | EMSがサポートするすべてのPVメトリックがdt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/powerに送信されること。 | ACリンク、PV付きDCリンク | 実接続
太陽光 | SO-5 | inverter_net_output_acの定義 | EMSはinverter_net_output_acをインバータのAC側出力の総量（inverter_to_load_acとinverter_to_grid_acの合計）として送信する。値は非負。 | 送信される値が ≥ 0であり、inverter_to_load_ac + inverter_to_grid_acに等しいこと。 | ACリンク、PV付きDCリンク | 実接続
太陽光 | SO-6 | 太陽光DC電圧・電流（DCリンク） | DCリンクのインテグレーターは、太陽光アレイのDC電圧・電流をdt/{siteId}/{gatewayId}/solarにSolarDcElectrical準拠でパブリッシュする。measurement_valueはvoltage（V）とcurrent（A）を含み、各値は ≥ 0で、インバータより上流のDCリンクでアレイ全体を集約した単一の値。電圧と電流は同一のmeasurement_tsを共有し、1分間隔でパブリッシュする。 | パブリッシュがスキーマに対して妥当であり、各メッセージが単一のmeasurement_tsでvoltageとcurrentの両方を含み、日中は1分に1回以上の頻度であること。ACリンクおよびスタンドアロンのインテグレーターはこのチャネルを送信しない。 | PV付きDCリンク | 実接続
サイト需要家 | SL-1 | 需要家の電力テレメトリ | EMSは需要家側の電力メトリックをdt/{siteId}/{gatewayId}/{metric}/powerにパブリッシュする。 | パブリッシュがPowerInstantに対して妥当であること。 | 需要家ありのACリンク | 実接続
サイト需要家 | SL-2 | 需要家メトリックの命名 | EMSはinverter_to_load_kwhではなくinverter_to_load_acを使用する。 | すべての需要家関連メトリックがmetric enumの正準名であること。 | 需要家ありのACリンク | 実接続
サイト需要家 | SL-3 | 系統充電メトリック（DCリンク） | 系統充電が可能なDCリンクサイトでは、EMSはgrid_to_inverter_acを送信する。 | サイトが系統から充電可能なときに当該メトリックが送信されること。 | 系統充電ありのDCリンク | 実接続
サイト需要家 | SL-4 | 系統充電メトリック（ACリンク） | 系統充電が可能なACリンクサイトでは、EMSはgrid_to_battery_acを送信する。 | サイトが系統から充電可能なときにgrid_to_battery_acが送信されること。 | 系統充電ありのACリンク | 実接続
プロジェクトタイプ制約 | PT-S | スタンドアロンのメトリックセット | スタンドアロン蓄電池では、EMSは蓄電池専用の必須+許容セットからのみメトリックをパブリッシュする。出力抑制は引き続き必須。太陽光を併設しない系統用蓄電池であってもTSOの出力抑制の対象となる場合があるため。太陽光に紐づくチャネルのうち対象外となるのは日射量のみ。 | AWS IoT Coreがゲートウェイの証明書に基づきブローカー層でトピックスコープを強制するため、許可されていないメトリックトピックへのパブリッシュは接続時に拒否される。 | スタンドアロン | 実接続
プロジェクトタイプ制約 | PT-AC | ACリンクのメトリックセット | ACリンクでは、EMSはACリンクの必須+許容メトリックのみをパブリッシュする。DCリンク専用メトリックは送信しない。 | ACリンクの必須および許容メトリックのみがテレメトリトピックに現れること。 | ACリンク | 実接続
プロジェクトタイプ制約 | PT-DC | DCリンクのメトリックセット | DCリンクでは、EMSはDCリンクの必須+許容メトリックのみをパブリッシュする。ACリンク専用メトリックは送信しない。系統充電が可能な場合はgrid_to_inverter_acを含む。 | DCリンクの必須および許容メトリックのみがテレメトリトピックに現れること。 | DCリンク | 実接続